杭州高新区（滨江）人事考试试卷保密室建设项目公开比选公告

为全面提升人事考试行政效能，进一步防范和化解考试安全保密风险，拟对滨江区人事考试试卷保密室建设项目进行公开比选，现将有关事项通知如下：

一、 项目名称

杭州高新区（滨江）人事考试试卷保密室建设项目

二、 比选方式

公开比选

三、比选项目概况

1.经费预算：20万元以下

2.服务要求

保密库房分设试卷库与值班室，在规定工期内完成房屋建筑及安保设备、监控设备、防火设备、电力设备、通讯设备、其他设备等内部设备建设并达到验收标准（详见附件：人事考试试卷保密室建设参考标准）。

四、比选单位资格要求

1.依法成立满2年以上的市场主体。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选。

3.遵守国家有关的法律和条例，依法缴纳税收及社保良好记录，财产没有处于被接管、冻结、破产状态。

4.没有处于被责令停业，投标资格被取消，在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大产品质量问题。

5.参选人具有实际项目实施能力和经验。

五、比选单位需提供资料

杭州高新区（滨江）人事考试试卷保密室建设项目实施方案材料（实施方案、工期、项目报价等）、企业营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、历史承办相关项目的佐证材料，其中报价单、营业执照复印件、法定代表人复印件需加盖企业公章。

欢迎符合条件的单位积极申报有关资料，我们将本着公平、公正、公开、透明的原则，按照择优原则确定合作单位。申报资料以寄送方式投递，截止时间为2022年12月2日中午12:00，以收到邮件的日期为准。资料寄送地址：杭州市滨江区海越大厦2106室。

联系人：胡先生   联系电话：0571-89521657。

附件：人事考试试卷保密室建设参考标准

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局

2022年11月30日

附件

人事考试试卷保密室建设参考标准

| 设施类别 |  | 建设标准 |  | 施工建议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋 建筑 | 位置 | 楼房的二楼（不含地下层）以上，非顶楼，无临街门窗，报警系统接入110报警系统或连入门卫。 |  | - 墙体都为实体墙，保密室墙体到顶； - 保密库要求无窗或加防盗装置，玻璃窗还需安装红外线（包括活动的和非活动窗户部分）等报警装置(支持两种以上的报警模式)，报警装置覆盖面需要覆盖整个窗户； - 保密库房门需安装报警装置，开门立即报警(支持两种以上的报警模式)； - 墙体无法到顶则需要加固检修口，加装报警系统，防止外人非正常渠道进入。 |  |  |  |
|  | 功能分布 | 分设试卷库与值班室 |  | 里外两间，外间为值班室，里间为试卷库，里间面积大于10 m2,外间约20 m2，具体根据各地实际情况，至少要放下试卷最大容量和一个保密柜，有条件的在库房里放置一张桌子用于试卷整理。 |  |  |  |
| 内 部 设 备 | 安保设备 | 值班室门为一扇带猫眼的防盗门（双锁、甲级） |  | 值班室安装带观察猫眼的防盗门一道。值班室有玻璃窗还需要安装防盗装置及红外线（包括活动的和非活动窗户部分）等报警装置(支持两种以上的报警模式)，报警装置覆盖面需要覆盖整个窗户。 |  |  |  |
|  |  | 试卷库门为甲级防盗门，双道门锁 |  | 试卷库安装防火防盗门一扇，甲级、双锁。 |  |  |  |
|  |  | 试卷库配备保密铁柜、手机柜 |  | - 试卷库配备至少一个以上保密文件柜，要双锁开启； - 过道放置一台带屏蔽各类制式信号的手机屏蔽柜（能存放6-8部手机）。 |  |  |  |
|  |  | 试卷库有瞭望窗 |  | 试卷库有规格为12cm*12cm防弹防爆玻璃，高度为1.4米，玻璃需嵌在墙体内，外侧口小，里侧口大，能通过瞭望窗看到保密室全貌； |  |  |  |
|  | 监控设备 | 配备高清红外摄像头 |  | - 配备视频监控设备，高清红外视频摄像头至少6个（试卷库2个、值班室2个、门外过道2个），如环境特殊则需另外加设摄像头，确保试卷库房360度无死角； - 保密库房监控必须实时接入省、市指挥平台，监控设备需用恒生品牌。 |  |  |  |
|  |  | 配备视频显示器 |  | 值班室配视频显示器1台，电脑1台。 |  |  |  |
|  |  | 监控设备主机 |  | 主机要放在值班室以外的其他办公用房或业务用房内（有防盗装置），安排专人管理，严格限定使用查看权限。 |  |  |  |
|  | 防火设备 | 配备灭火器 |  | 值班室、试卷库配防潮干粉灭火器各2个。 |  |  |  |
|  |  | 安装烟雾感应探头 |  | - 值班室、试卷库装烟雾感应探头2个； - 值班室另安装喷淋装置（根据面积大小安装喷淋头数量）； - 试卷库不允许安装喷淋装置。 |  |  |  |
|  | 电力设备 | 有日常照明，配备应急灯具 |  | 保密室采用防尘防爆LED灯照明，LED灯配备独立内置电源，断电时可继续照明半小时以上，在值班室、试卷保密室各配备应急灯1具。 |  |  |  |
|  |  | UPS电源1个 |  | UPS 1台，双回路电源。 |  |  |  |
|  | 通讯设备 | 值班室配值班电话1部（专用有线电话） |  | 值班室配带来电显示的有线电话1部，且需带云端录音功能。 |  |  |  |
|  | 其他设施 | 相关制度上墙 |  | 值班制度、试卷保管制度等，台账记录本。 |  |  |  |
|  |  | 试卷搬运设备、试卷运输专用电梯 |  | 配推车1辆，试卷运送期间，电梯专用于考试试卷运送，专人专管。 |  |  |  |
|  |  | 配备值班人员基本生活设施 |  | 值班室配备值班人员生活设施，如电热淋浴器、洁具、寝具、衣柜、写字台、洗漱用品、电视机、冰箱、空调等，其中床铺2张以上。 |  |  |  |
| 其他 配置 | 警示语 | 保密室报警系统 | 保密室监控信息存储安全 | 三防(防火防潮防鼠) | 钥匙分开保管 | UPS电源 | 手机屏蔽柜 |